## 被测设备噪声记录表
被测次数 | 声级 |  | 倍频带声压级
| A | Lin | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1 | 82 | 85.4 | 34.3 | 59.8 | 57.8 | 57.7 | 67.8 | 72.3 | 75.1 | 79.1 | 72
2 | 82.3 | 86.1 | 34.1 | 59.8 | 58.1 | 57.4 | 67.7 | 72.2 | 75.3 | 78.9 | 72
3 | 82.4 | 86 | 34 | 60 | 57.6 | 57.5 | 68 | 72.2 | 75.2 | 79 | 71.9
平均值 | 82.2333 | 85.8333 | 34.1333 | 59.8667 | 57.8333 | 57.5333 | 67.8333 | 72.2333 | 75.2 | 79 | 71.9667
功率比 |  |  | 1 | 19.3494 | 15.3109 | 14.7911 | 48.4172 | 80.3526 | 113.0663 | 175.119 | 77.9232
功率成分 |  |  | 0.18338 | 3.5482 | 2.8076 | 2.7123 | 8.8785 | 14.7347 | 20.7336 | 32.1125 | 14.2892

## 本底噪声记录表
被测次数 | 声级 |  | 倍频带声压级
| A | Lin | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1 | 37.5 | 57.2 | 13.9 | 16.2 | 18.2 | 19.8 | 22.8 | 27.3 | 29.5 | 31.3 | 24.3
2 | 37.4 | 56.7 | 13.8 | 16.1 | 18.5 | 19.7 | 23.6 | 27.2 | 29.3 | 31.4 | 24.4
3 | 37.4 | 57.4 | 14 | 16.2 | 18.3 | 19.6 | 23.7 | 27.6 | 28.9 | 31.6 | 24.4
平均值 | 37.4333 | 57.1 | 13.9 | 16.1667 | 18.3333 | 19.7 | 23.3667 | 27.3667 | 29.2333 | 31.4333 | 24.3667

## 运转工况记录表
参数名 | 大气压力 | 大气温度 | 大气湿度 | ΔP | Pe1 | Pe2 | T11 | T21 | T12 | T22 | 转速 | 电机功率
单位 | Pa | ℃ | % | Pa | Pa | Pa | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | r/min | W
1 | 96394 | 23.204 | 0.46571 | 752.54 | 9119.7 | 1367.2 | 24.904 | 41.853 | 24.823 | 41.806 | 4763.8 | 13855
2 | 96418 | 23.138 | 0.46305 | 757.04 | 9088.1 | 1344.8 | 14.991 | 42.011 | 24.903 | 42.209 | 4763.5 | 13845
3 | 96403 | 23.18 | 0.46159 | 754.15 | 9176.6 | 1318.4 | 24.979 | 42.175 | 24.86 | 42.245 | 4763.3 | 13830
平均值 | 96405 | 23.174 | 0.46345 | 754.5767 | 9128.1333 | 1343.4667 | 21.6247 | 42.013 | 24.862 | 42.0867 | 4763.5333 | 13843.3333
[7 empty] | T1_avg | T2_avg
|  |  | q_ma | 3.2021 |  | 74.8177 | 23.2433 | 42.0498
|  |  | q_v1 | 29.8402 |  | 97826.7887